MEMO	Quelques applications industrielles

C’est un appareil de protection situé en tête de l’installation domestique.

Sans une bonne prise de terre, le disjoncteur différentiel est inefficace et l’installation est dangereuse.

C’est un appareil de protection, situé au début de chaque circuit.

Le disjoncteur divisionnaire tend à remplacer les fusibles.

La résistance de terre doit absolument respecter une valeur maximale fixée en fonction de la sensibilité du disjoncteur différentiel.

La résistance de prise de terre doit être inférieure ou égale à 100  si la protection est assurée par un disjoncteur différentiel de 500 mA.

| La prise de terre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terre : Masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro. Prise de terre : Corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés assurant une liaison électrique avec la terre. symbole électrique de la prise de terre La prise de terre est constituée d'une électrode en métal bon conducteur qui ne craint pas la corrosion et qui est en bon contacte avec le sol ( sa résistance de contact ne doit pas dépasser 100W ). L' électrode peut être de différent types, avec les dimensions minimales indiquées ci-dessous : |  |  |
| Un ou plusieurs piquets enfoncés verticalement au-dessous du niveau permanent d'humidité à une profondeur minimale de 2m (par exemple des barres de cuivre ou d'acier de 15mm de diamètre) | Un câble entérré en cuivre nu de 25mm2 ou en acier galvanisé de 95mm2. | Un feuillard en acier de 100m2 et 3mm d'épaisseur ou un câble de 95mm2 noyé dans le béton de propreté des fondations |